## Položky
Poz. | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
|  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [8 empty] | 0
Montáž | [8 empty] | 0
Lešení, zvedací mechanismy | [8 empty] | 0
Doprava | [8 empty] | 0
Stavební přípomoce, požární ucpávky | [8 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [8 empty] | 0
Celkem | [8 empty] | 0
DPH (21%) | [8 empty] | 0
Celkem | [8 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 25 - Hala kojeneckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování
25.01 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, sestavná, uspořádání nad sebou, vnitřní provedení, levá strana obslužná, s povrchovou úpravou odolnou pro agresivní prostředí vhodná pro bazénové haly, složená z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7,deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 85%), směšovací klapky, teplovodního dohřívače - Qt = 19 kW, spád 70/50°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, V = 4440 m3/h, pext = 350 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 67/84/56 dB(A), a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a s EC motorem, V = 4440 m3/h, pext = 350 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 70/79/56 dB(A), rozměry jednotky max. 3895/1200/1700 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 740 kg, vč.sifonů a odvodu kondenzátu, pružného uložení, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení | 02,04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.02 | Protidešťová žaluzie 1000x800 vč.ochr.síta, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80% | 02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů | 02, 04 | 4+4 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
25.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 02, 04 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25.05 | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000, vložný útlum 45 dB na 500 Hz | 02,04 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25.06 | Regulační klapka ruční 315x180 | 02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.07 | Regulační klapka ruční DN 125 | 02 |  | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
25.08 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 595x595 (do podhledového rastru 600x600), lakovaná | 03 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25.09 | Bazénová štěrbinová vyústka s 2 štěrbinami 12 mm pro zabudování do podlahy s plenum boxem z nerezové oceli A316L, délka 1.5 m, průtok 460 m3/h, výška vyústky včetně plenum boxu 220 mm, 3 ks připojovacích nástavců DN 125 na boku PB vč.regul.klapek, tlak.ztráta do 25 Pa, vlastní hluk LwA do 35 dB | 03 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25.10 | Bazénová štěrbinová vyústka s 2 štěrbinami 12 mm pro zabudování do podlahy s plenum boxem z nerezové oceli A316L, délka 2 m, průtok 600 m3/h, výška vyústky včetně plenum boxu 220 mm, 4 ks připojovacích nástavců DN 125 na boku PB vč.regul.klapek, tlak.ztráta do 25 Pa, vlastní hluk LwA do 35 dB | 03 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25.11 | Bazénová štěrbinová vyústka s 2 štěrbinami 12 mm pro zabudování do podlahy bez plenum boxu, délka 2 m, průtok 260 m3/h, výška vyústky 70 mm, tlak.ztráta do 25 Pa, vlastní hluk LwA do 35 dB | 03 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25.12 | Bazénová štěrbinová vyústka s 2 štěrbinami 12 mm pro zabudování do podlahy bez plenum boxu, délka 0.7 m, průtok 130 m3/h, výška vyústky 70 mm, tlak.ztráta do 25 Pa, vlastní hluk LwA do 35 dB | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.13 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 425x75, lakovaná | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.14 | Vířivá vyústka nastavitelná pro odvod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.15 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.16 | Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.17 | Talířový ventil přívodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.18 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | 03 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25.19 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.20 | Regulační klapka ruční 100x125 | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.21 | Regulační klapka ruční 125x200 | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.22 | Regulační klapka ruční 200x160 | 02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelně izolované ohebné potrubí DN 125, tl.izolace 50 mm | 02, 04 |  | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 03 | 9+1+2 | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160 | 03 |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek souhrnem | 02-04 | 8+4+5+10+10+12+11+7+5+4 | m2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek | 02-04 | 5+9+7+2+5+2+9+13+8+12+23+1 | m2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I čtyřhranné - nerezový plech A316L, vodotěsné provedení vč.tvarovek | 03 |  | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I kruhové - nerezový plech A316L, vodotěsné provedení, DN 125 vč. 100 % tvarovek | 03, 04 |  | bm | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 03 |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 03 |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí PVC DN 125 včetně tvarovek | 02-04 |  | bm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií | 02-04 | 10+12+14+12+7+2+10+14+2+6+8+6 | m2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 02, 04 | 6+5+6+7+9+7 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový EPS tl. 30 mm | 03 |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podlahový EPS tl. 130 mm | 03 |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace z pásů z pěnového PE tl. 10 mm | 03, 04 |  | m2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 02-04 | 19+28+36+11+38+14+13 | kg | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Zařízení č. 26 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
26.01 | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87%), teplovodního ohřívače - Qt = 2 kW, spád 70/50°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, V = 700 m3/h, pext = 300 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 70/74/52 dB(A) a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, V = 770 m3/h, pext = 300 Pa, hluk sání/výtlak/okolí 72/74/52 dB(A), rekuperátoru a výstupní klapky a vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky max. 1535/900/1430 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 303 kg, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení | 02, 04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.02 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný útlum 26 dB na 500 Hz vč.náběhů | 02, 04 | 1+1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26.03 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz | 02, 04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.04 | Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 525x125, lakovaná | 02, 04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.05 | Krycí mřížka 250x200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 02, 04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.06 | Vyústka na kruhové potrubí pro přívod vzduchu, 2-řadá, s regulací R1, rozměry 625x75 | 02, 04 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26.07 | Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 825x75, lakovaná | 02, 04 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek souhrnem | 02, 04 | 8+5+4+9+4+8 | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 02, 04 |  | bm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 02, 04 | 10+6+5+1 | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 02, 04 | 6+12+4+11+3 | kg | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Zařízení č. 27 - Sklady 1.PP - odvod vzduchu |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
27.01 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kuličková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 90 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu, další parametry viz technická zpráva a výkresy | 02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27.02 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kuličková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, další parametry viz technická zpráva a výkresy | 02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27.03 | Žaluziová klapka plastová DN 125 | 02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 02 |  | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 02 |  | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Zařízení č. 28 - WC rodičů - odvod vzduchu |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
28.01 | Malý axiální ventilátor stropní, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kuličková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 50 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu, další parametry viz technická zpráva a výkresy | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výfuková hlavice DN 125 s ochr.sítí proti ptákům, lakovaná | 03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 03 |  | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce | 03 |  | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0