## Rekapitulace
Kolín - bazén pro kojence
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - REKAPITULACE
1. | Technologie bazénu kojenců | 0
2. | Příslušenství | 0
| Dodávka | 0
| Montáž | 0
| Celkem bez DPH | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Součástí ceny je :
- dodávka a montáž výše specifikovaného zařízení a potrubí
- doprava materiálu a montérů na stavbu
- komplexní odzkoušení a uvedení do provozu
- základní provozní náplň chemikálií
- návod na obsluhu zařízení
- zaučení obsluhy
Součástí ceny není :
- instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení a ostatních prvků, profilů
do stavebních konstrukcí
- veškeré stavební práce
- přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů
- přívod vody do prostoru ředění chemikálií
- elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- odkanalizování všech prostor
- napojení primeru výměníku včetně jeho regulace ( rozhraní - 2 x závit na výměníku)
- vzduchotechnika
- napouštěná voda a její napouštění
- zkušební provoz
- elektroventily a impulsní vodoměry (jsou součástí dodávky ZTI)
Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze
k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu, případně se váží na stávající technická
řešení v objektu nebo areálu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Dodavatel je povinen zajistit, aby dodávaná zařízení obsahovala všechny komponenty nezbytné
pro bezproblémový chod zařízení a to i když zařízení zde popsané jako "technický standard"
tyto komponenty nevyžaduje.

## Bazén kojenců a batolat
Technologie bazénu kojenců
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1050 mm, Q=26,1 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 80, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 400 mm | 1 | ks | 0 | 0
1.1a | Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest. | 1 | ks | 0 | 0
1.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks | 0 | 0
1.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 17,0 m3/h, H = 12m, P= 1,3 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks | 0 | 0
1.2a | Frekvenční měnič | 2 | ks | 0 | 0
1.3 | Automatický regulátor kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný a vázaný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátor se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV | 1 | ks | 0 | 0
1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
1.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 3,2 - 240,0 ml/hod, napájení 220 V, včetně sací a výtlačné soupravy | 1 | ks | 0 | 0
| Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií | 2 | ks | 0 | 0
1.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks | 0 | 0
1.8 | Tepelný výměník 100 kW - trubkový výměník složený z ocelového těla a vložené trubkovnice. Topná voda protéká tělem výměníku a přes stěny trubiček trubkovnice předává teplo bazénové vodě. Materiál trubiček nerez AISI 316 | 1 | ks | 0 | 0
1.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks | 0 | 0
1.11 | Elektroventil odběru vzorků DN 40 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks | 0 | 0
1.12 | Elektroventil odvodnění odtoku ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks | 0 | 0
1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 26,1 m3/hod, s možností regulace výkonu UV lampy, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 300 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min 1000 W, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 230 V 1L+N 50 Hz , příkon zařízení 1 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks | 0 | 0
1.15 | Dmychadlo praní filtru - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 145 m3/hod, P =0,85kW | 1 | ks | 0 | 0
1.16 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks | 0 | 0
1.17 | Vodoznak DN25, plastová průhledná trubice s plovákem | 1 | ks | 0 | 0
1.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68 | 1 | ks | 0 | 0
1.19 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí (rozepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks | 0 | 0
1.20 | Dnové trysky cirkulace, recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | 6 | ks | 0 | 0
1.21 | Dnové výpustě, kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 1 | ks | 0 | 0
1.22 | Tryska vzorku vody, vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks | 0 | 0
1.23 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu - příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 295 mm | 24 | m | 0 | 0
1.24 | Rohová deska 90°, k přelivovému žlábku, vyrobena z odolného bílého polypropylenu, výška 22 mm, šířka 295 mm | 4 | ks | 0 | 0
1.20 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316, umožňující napojení na zemnící vodič |  |  | 0
a | Prostup odběru vzorku DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
b | Prostup stěnou DN 100 | 2 | ks | 0 | 0
c | Prostup stěnou DN 80 | 3 | ks | 0 | 0
2.21 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10 |  |  | 0
a | DN 150 | 6 | m | 0 | 0
b | DN 125 | 7 | m | 0 | 0
c | DN 100 | 12 | m | 0 | 0
d | DN 80 | 81 | m | 0 | 0
e | DN 65 | 3 | m | 0 | 0
f | DN 50 | 25 | m | 0 | 0
g | DN 40 | 17 | m | 0 | 0
h | DN 25 | 5 | m | 0 | 0
i | Drobné potrubí | 1 | ks | 0 | 0
2.23 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 |  |  | 0
a | V 100 | 1 | ks | 0 | 0
b | ZV 100 | 1 | ks | 0 | 0
c | V 80 | 7 | ks | 0 | 0
d | ZV 80 | 1 | ks | 0 | 0
g | V 50 | 6 | ks | 0 | 0
| ZV 50 | 3 | ks | 0 | 0
h | V 40 | 4 | ks | 0 | 0
k | V 25 | 9 | ks | 0 | 0
l | ZV 25 | 3 | ks | 0 | 0
m | Drobné ventily | 1 | ks | 0 | 0
o | Podpěrné konstrukce | 1 | ks | 0 | 0
2.24 | Ostatní prvky |  |  | 0
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks | 0 | 0
b | Provozní rezerva aktivovaného filtračního média - aktivovaný sklený, hydrofobní filtrační materiál (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 3 | ks | 0 | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie aktivovaného skelného hydrofobního filtračního média s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem technologie bazénu kojenců a batolat Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Příslušenství
Příslušenství
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1 | Třímotorový vysavač vhodný pro čištění mělkých bazénů a brouzdališť již od 20 cm hloubky. Stroj je vybavený gyroskopem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a transportním vozíkem. Zařízení musí být vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost a tvar bazénu – chytrý systém scanování. Vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Min. přefiltrovaný objem vody 15 m3/hodinu, minimální délka kabelu 24 metrů. Šířka čistící plochy min. 400 mm. Stroj bude mít 4 čistící kartáče, filtrační sáček bude mít min. filtrační schopnost 70 um. Primární napěti 230 V, sekundární napětí 29 V DC. Dálkové ovládání bude bez textu, pro snazší obsluhu budou na ovladači ikony (obrázky). U vysavače bude možnost nastavit délku čistícího cyklu 1 nebo 3 hodiny. Kabel vysavače bude vybaven otočným swivelem, který zabrání zamotání kabelu. | 1 | ks | 0 | 0
2 | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | 1 | ks | 0 | 0
3. | Nerezové brodítko, 2x2 m, v bezbariérovém provedení, připojení zespoda, včetně zábradlí | 2 | ks | 0 | 0
4. | Sprcha profesional, provedení a oplachovacím ventilem, včetně kotevního prvku | 2 | ks | 0 | 0
| Celkem příslušenství Kč bez DPH |  |  |  | 0
45000
2224