## Titulní list Soupisu
KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953
kunst@kunst.cz, www.kunst.cz
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB
ČOV KOLÍN REKONSTRUKCE LINKY ODVODNĚNÍ KALŮ
2.
1.
Změna |  |  | Datum | Schválil | Popis
Tuto část dokumentace pro KUNST spol. s r.o. zpracoval: | [7 empty] | Řešitel
Odp. zástupce
Rozpočtář: |  |  | Ing. Pavel Zlámala |  | Zakázkové číslo 4249
Schválil: |  |  | Ing. Pavel Zlámala
Datum 11/2023
Kontrola |  |  | Ing. Pavel Zlámala
Objednatel |  |  | Energie AG Kolín a.s., Orebitská 885, 280 02 Kolín
Stavba |  | ČOV Kolín - rekonstrukce linky odvodnění kalů | [5 empty] | Měřítko | není | Kopie č.
[8 empty] | Stupeň | DPS
Formát
Obsah |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Evidenční číslo dokumentace F.1 - soupis prací slepý
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojen: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba: ČOV Kolín - rekonstrukce linky odvodnění kalů
| Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem | 0 | 0
Stavební objekty
SO Cena celkem | 0 | 0
SO 01 | 0 | 0
SO 02 | 0 | 0
SO 03 | 0 | 0
SO 04 | 0 | 0
Provozní soubory
PS Cena celkem (strojní + elektro) | 0 | 0
Provozní soubory - strojní část
PS - Cena celkem (strojní část) | 0 | 0
PS 01 Strojní část | 0 | 0
Provozní soubory - elektro část
PS - Cena celkem (elektro část) | 0 | 0
PS 11 Elektro část | 0 | 0
0
0
VRN, ON | 0 | 0
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

## VRN, ON
Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. Cena (CZK) | Cena celkem (CZK)
VRN, ON celkem |  |  |  | 0
VRN
Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Ztížené podmínky stavby | kpl | 1 |  | 0
ON
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Úprava provozního řádu pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Úprava provozního řádu pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Pasportizace (fotodokumentace) díla | kpl | 1 |  | 0
Výchozí revize elektrických zařízení | kpl | 1 |  | 0
Funkční zkoušky, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## PS 01 Strojní část
PS: | 01 Rekonstrukce linky odvodnění kalu
výkres č. | D 2.1.3-4
pol. | Popis položky | Mn. | MJ | Typ | MJ | Mn. | Jedn. Cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[7 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PD 1 | Stroje a zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.01 | Linka odvodnění kalu Stabilizovaný kal bude odvodňován na dekantační odstředivce. Uvažuje se s provozem zařízení 7 hod./den, 7 dní v týdnu. Parametry: Provozní výkon zařízení: 10 m3/hod vstupní sušina: 2,86% Max. látkové zatížení: 257 kg/h Výstupní sušina: 20-30% Organický podíl: 59% Denní množství stabilizovaného kalu: 1850 kg/den Objemové množství stabilizovaného kalu: 65 m3/d
1.01a | Dekantační odstředivka -požadovaný výkon: max. 10m3/h -hydraulická kapacita: 12m3/h -obsah sušiny ve vstupním kalu: 2,5 – 4,0%, průměrně 2,86% -podíl organických látek: 55 – 70%, průměrně 59% -obsah sušiny v odvodněném kalu: cca 20-30% v závislosti na jeho odvodnitelnosti, typu flokulantu a jeho dávce -provozní látkové zatížení: 257 kg suš./h -max. látkové zatížení: 300 kg suš./h -spotřeba flokulantu: 8 – 12 kg/t sušiny v kalu -spotřeba proplachové vody: 8-16m3 (15 min při odstavení odstředivky z provozu) tlak proplachové vody: min. 3-4 bar -Pohon bubnu 30kW (400 V, 50 Hz), třída účinnosti IE3 -pohon brzdného systému šneku 7,5kW -celkový příkon se systémem rekuperace elektrické energie 30kW -Odstředivka řízena přes FM (součást rozvaděče) Připojovací rozměry: -Vstup kalu: DN50 PN10 -Výstup odvodněného kalu: obdelníkový profil 492x316mm -Výstup fugátu: Deaerátor: odtah fugátu DN 125 / odtah vzduchu DN 200 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Materiálové provedení: -buben: Duplex – 1.4362 nebo ekvivalent -šnek: AISI 316L nebo ekvivalent -ostatní smáčené části: AISI 316L nebo ekvivalent -rám: lakovaná uhlíková ocel -kryt: sklolaminát -vnitřní povrch bubnu opatřen drážkami -vstupní komora šneku chráněna výměnnými pouzdry z tvrdé slitiny -výpadové otvory bubnu chráněny výměnnými pouzdry z tvrdé slitiny -kontura šneku chráněna návarem z karbidu wolframu po celé délce šnekovnice Celková hmotnost: 2284 kg Dodávka včetně: - odstředivka typu D4LC30CHP -snímač vibrací odstředivky -snímač teploty ložisek -deaerátor pro odvod fugátu -automatická regulace otáček šneku na základě látkového zatížení -technická dokumentace a návod k obsluze v českém jazyce
1.01b | Hlavní rozvaděč odvodňovací linky Rozvaděč zajistí automatický chod stroje a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a signalizace provozních stavů. - napájení, jištění a ovládání (frekvenční měniče jsou součástí dodávky rozvaděče) pohonu odstředivky (M194) 30kW - napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) dvou kalových podávacích čerpadel (M193.1, M193.2) 3,0kW, blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho -napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu čerpadla flokulantu (M196) 1,1kW, blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho - napájení, jištění a ovládání 3ks dopravníku (2 ks reverzibilní) + zapojení vyhřívání Dopravník č.1 – reverzibilní (M501) Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Příkon vyhřívání 0,84 kW; 230 V; 50 Hz Dopravník č.2 (M502) Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Příkon vyhřívání 0,84 kW; 230 V; 50 Hz Dopravník č.3 – reverzibilní (M503) Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Příkon vyhřívání 0,84 kW; 230 V; 50 Hz - napájení, jištění a ovládání 1ks magnetoventilu (YV197) na přívodu provozní vody do odstředivky |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
- napájení, jištění a ovládání 1ks magnetoventilu (YV198) na přívodu provozní vody do dopravníku - napájení, jištění a ovládání drtiče (M195) 1,5kW -signálové propojení s chemickým hospodářstvím - regulace pohonu čerpadla roztoku flokulantu -zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím panelu -zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím panelu -Chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku. -měření spotřeby elektrické energie -evidence provozních hodin Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže uvedených signálů: -chod/porucha pohonu odstředivky -chod/porucha podávacích čerpadel vyhnilého kalu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí -chod/porucha drtiče -chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu, včetně zobrazení tlaku na výtlačném potrubí -chod/porucha dopravníků -průtok vyhnilého kalu na odvodnění -průtok flokulantu na odvodnění -měření spotřeby elektrické energie -evidence provozních hodin Z ŘS bude do rozvaděče přenášeno: -povolení k chodu – general STOP Blokování linky od hladiny v homogenizační nádrži LIA 44 Součástí dodávky rozvaděče bude rovněž prokabelování mezi jednotlivými spotřebiči a rozvaděčem
1.01c | Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo přebytečného kalu s dělitelným statorem - rotor s rychloupínací spojkou - dvoudílný podélně dělený a stavitelný stator (snadná výměna obou součástí bez demontáže výtlačného potrubí, prodlužování životnosti statoru postupným dotahováním) Parametry: čerpané medium – vyhnilý kal na odvodnění, předpokládaná sušina do 4%, teplota do 25°C průtok: 3-15 m3/h (provozní 10m3/h) sání: nátok tlak: 3 bar Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním měničem. Připojovací rozměry: sání: DN 100 PN 16 -1ks hrdlo otočeno směrem do leva při pohledu na ventilátor motoru -1ks hrdlo otočeno směrem do prava při pohledu na ventilátor motoru výtlak: DN 80 PN 16 Materiálové provedení: těleso: GG 25, litina rotující části: 1.4404, nerez rotor: 1.0503 nástrojová ocel s povlakem tvrdochromu Duktil stator a manžety: NBR Perbunan ucpávka: mechanická |  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Elektropohon: -Pohon elektropřevodovkou Nord 3,0 kW, 252 ot/min, 230/400V, 50 Hz, IP 55, F, IE2 Dodávka včetně: -1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro ovládání frekvenčním měničem - 1ks tepelná ochrana vinutí motoru -1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE 24V DC -1ks Ochrana proti přetlaku PR20-1, 0 – 20 bar, G ½“, signal 4 – 20 mA, 24 VDC
1.01d | Automatizovaná stanice flokulantu Automatická přípravna flokulantu je plně automatizovaná přípravná jednotka roztoků. Roztoky jsou připravovány ze sypkého materiálu, nebo emulzního flokulantu a vody. Jednotky jsou vhodné jak pro opakovanou, tak i jednorázovou přípravu roztoků. Veškeré komponenty jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů. Výkon stanice max. 3000 l/h, pro 0,1-0,5% roztoky polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice a snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem s vstupními/výstupními kontakty. Pro zapojení jednotky do systému je nutné zajistit přívod vody G ¾“, tlak min. 2 bar. Připojení el. 3x400V, 50 Hz. Materiál nádrže PP. K míchací stanici není potřeba obslužná plošina. Flokulační stanice jsou dodávány jako hotové komplety, tzn. stačí připojit vodu a el. energii. Hodinový výkon stanice 3000 l, příkon 3 kW Rozměry: (šxdxv) 1200x3000x1150 mm Připojovací rozměry: -Násypka sypkého flokulantu: 500x500mm -Připojení pitné vody: vnitřní závit G3/4“ -Výstup flokulantu: Vnitřní závit G 5/4“ -Havarijní přepad: Nátrubek D40 PVC-U na lepení Součástí dodávky je rovněž propoj mezi násypkou osazenou v podlaze a flokulační stanici. Rozměry násypky 250x250mm, materiálové provedení PP. Propoj zhotovit po montáži flokulační stanice Hmotnost prázdná: ca 600 kg , Hmotnost plná: ca 3600 kg |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01e | Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo polymerního flokulantu Parametry: čerpané medium –flokulant teplota do 20°C průtok: 500-3000 l/h sání: nátok tlak: 3 bar Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním měničem. Připojovací rozměry: sání: DN50 PN16 hrdlo otočeno směrem do leva při pohledu na ventilátor motoru výtlak: DN40 PN16 Materiálové provedení: těleso: GG 25, litina rotor: 1.4404, nerez stator a manžety: NBR Perbunan ucpávka: mechanická Elektropohon: -Pohon elektropřevodovkou Nord 1,1 kW, 296 ot/min, 230/400V, 50 Hz, IP 55, F, IE3 Dodávka včetně: -1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro ovládání frekvenčním měničem - 1ks tepelná ochrana vinutí motoru -1ks Ochrana proti chodu na sucho TSE 24V DC -1ks Ochrana proti přetlaku PR20-1, 0 – 20 bar, G ½“, signal 4 – 20 mA, 24 VDC |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01f | Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo emulzního flokulantu Parametry: čerpané medium –50% roztok flokulantu teplota do 20°C průtok: 5-20 l/h sání: nátok tlak: 3 bar Připojovací rozměry: sání: G 1“ výtlak: G ½“ Materiálové provedení: těleso: 1.4408, nerezová ocel rotor: 1.4404, nerez stator a manžety: Viton ucpávka: mechanická Elektropohon: -Pohon elektropřevodovkou Nord 0,37 kW, 91 ot/min, 230/400V, 50 Hz, IP 55, F, IE1 Dodávka včetně: -1ks Čerpadlo včetně elektromotoru -1ks tepelná ochrana vinutí motoru |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01g | Dvouhřídelový drtič Dvouhřídelový drtič v kompaktním provedení k montáži do potrubí Parametry: Médium: Vyhnilý kal, sušina do 4% Ph: Neutrální, teplota do 20°C Průtočné množství: do 20 m3/h Připojení: Příruba DN100 PN10 Pohon: -výkon: 1,5kW -Krytí motoru:IP55 ISO-třída: F Napětí: 3x 400V Frekvence: 50Hz Ochrana vinutí: 3x PTC termistor Otáčky: 57 ot./min |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Materiálové provedení: Rotory: HVSS speciální ocel vysoce odolná vůči otěru Hřídelové ucpávky: Blockring/duronit, NBR o-lroužky Šířka nožů: 7,2 mm Skříň stroje: Šedá litina 250 Otěrové desky: HVSS speciální ocel vysoce odolná vůči otěru Smáčené O-kroužky: NBR Povrchová úprava: Základový antikorozní nátěr, vrchní nátěr RAL3020 Umístění: na potrubí vyhnilého kalu na odvodnění Účel: rozmělnění vláknitých látek
1.01h | Elektromagnetický ventil na potrubí provozní vody do odstředivky solenoidový ventil – s pomocným zdvihem Napájení 230V, - bez napětí uzavřen Připojovací rozměr: G1 1/4“ Pracovní tlak: 0-10bar Rozsah teplot: -10°C - +85°C materiál: mosaz medium: provozní voda |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01i | Elektromagnetický ventil na potrubí provozní vody do dopravníku solenoidový ventil – s pomocným zdvihem Napájení 230V, - bez napětí uzavřen Připojovací rozměr: G1“ Pracovní tlak: 0-10bar Rozsah teplot: -10°C - +85°C materiál: mosaz medium: provozní voda |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01j | Indukční průtokoměr na odvodnění DN50 PN16 Parametry: Médium: stabilizovaný kal na odvodnění Průtok: 6-12 m3/h Připojení: DN 50 , PN 16 Výstelka : guma Napájení : 230V, 50Hz proudový výstup 4-20 mA Provedení: kompaktní |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01k | Indukční průtokoměr flokulant na odvodnění DN25 PN16 Parametry: Médium: flokulant Průtok: 500-3000 l/h Připojení: DN 25 , PN 16 Výstelka : PTFE (teflon) Napájení : 230V, 50Hz proudový výstup 4-20 mA Provedení: kompaktní |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01l | Kotevní rám pod odstředivku Parametry: Výška: 1180 mm Osová rozteč kotevních míst (dxš): 2150x 810mm Zatížení od odstředivky: Hmotnost prázdné odstředivky: 2445 kg Statické zatížení ve vertikálním směru: 29340N Dynamické zatížení ve vertikálním směru: 2934N Dynamické zatížení v horizontálním směru: 2934N Rám bude kotven na strop v místě betonových nosníků osová rozteč 1700mm Dodávka včetně kotevního materiálu Materiálové provedení: Mat. tř.11 + pozink |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.01m | Hliníkový můstek, žebřík s plošinou, jednostranný, 4 příčky, výška 0,62m |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.02 | Pronájem mobilní odstředivky Položka zahrnuje: Pronájem mobilní odstředivky, včetně propojovacích hadic Při výkonu odstředivky 10m3/hod, bude zařízení v provozu 7hodin, 7 dní v týdnu (denně je potřeba odvodnit cca 65m3 2,8% vyhnilého kalu) Položka nezahrnuje -náklady na provozní média (flokulant) -obsluhu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.03 - 1.09 | Volná položka
1.10 | Demontáže -stávající dekantační odstředivka Alfa Laval, včetně ocelového kotevního rámu -stávající flokulační stanice VANEX -podávací vřetenové čerpadlo SEEPEX -potrubí a armatury (DN40-DN100), nerez m=500kg |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.11 | Stavební výpomoci -1ks odbourání stávajícího základu pod odstředivkou 2700x1000x100 mm -1ks odbourání stávajícího základu pod odstředivkou 2100x750x100 mm -1ks odbourání stávajícího základu pod vřetenovým čerpadlem vyhnilého kalu 1200x400x250 mm -1ks odbourání stávajícího základu pod demontovaným čerpadlem 1500x500x100 mm -2ks zhotovení základu pod odstředivku 1800x300x150 mm, z monolitického betonu s kari sítí oko 100x100mm, průměr 6mm, krytí 50mm ze všech stran -2ks zhotovení základu pro osazení čerpadel vyhnilého kalu 1550x300x100 mm, z výplňového betonu – betonáž po osazení čerpadel -1ks zhotovení základu pro osazení drtiče 500x400x150 mm z výplňového betonu - betonáž po osazení drtiče -1ks dobetonování základu pod flokulační stanici 1300x900x100mm z výplňového betonu -1ks zhotovení základu pro osazení čerpadla flokulantu, 1050x300x100 mm z výplňového betonu – betonáž po osazení čerpadla -1ks zhotovení základu pro osazení čerpadla emulzního flokulantu 650x200x100 z výplňového betonu – betonáž po osazení čerpadla -2ks zhotovení otvoru fí 50mm v betonovém stropu tl. 200mm -1ks zhotovení otvoru fí 100mm v betonovém stropu tl. 200mm -1ks zhotovení otvoru fí 100mm v betonovém stropu tl. 200mm -2ks zapravení otvoru fí 40mm v betonovém stropu tl. 200mm -1ks zapravení otvoru fí 80mm v betonovém stropu tl. 200mm -likvidace suti |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.12 - 1.19 | Volná položka
PD 2 | Potrubí a armatury | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.20 | Potrubí a armatury
| Sání vřetenových čerpadel 1.01c |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Mezipřírubové nožové šoupátko DN150 PN10, s ručním kolem | 1 | ks
| Mezipřírubové nožové šoupátko DN100 PN10, s ručním kolem | 4 | ks
| Trubka DN150 (154x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Trubka DN100 (104x2), nerez 1.4301 | 2.5 | m
| Koleno 90° DN100 (104x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 2 | ks
| Redukce centrická DN150/100 (154/104x2), nerez 1.4301 | 1 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN150 PN2,5/10 pro trubku 154, nerez 1.4301 | 3 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN100 PN2,5/10 pro trubku 100, nerez 1.4301 | 8 | ks
| Vyhotovení odbočky 90° DN150/100, nerez | 1 | ks
| Vyhotovení odbočky 90° DN100/100, nerez | 1 | ks
| Přírubový spoj DN100, dlouhý, nerez | 4 | sd
| Přírubový spoj DN100, krátký, nerez | 2 | sd
| Přírubový spoj DN150, dlouhý, nerez | 2 | sd
| Návarek s vnějším závitem G6/4“, nerez | 2 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G6/4“, nerez | 2 | ks
| Geka spojka s vnitřním závitem G6/4“, mosaz | 2 | ks
| Výtlak čerpadel 1.01c na odvodnění |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Mezipřírubové nožové šoupátko DN80 PN10, s ručním kolem | 2 | ks
| Zpětná klapka DN80 PN10 | 2 | ks
| Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4301 | 8 | m
| Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 9 | ks
| Koleno 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Redukce centrická DN80/50 (84/60,3x2), nerez 1.4301 | 3 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN50 PN2,5/16, pro trubku 60,3, nerez 1.4301 | 3 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10, pro trubku 84, nerez 1.4301 | 6 | ks
| Návarek s vnitřním závitem G1/2“, nerez | 2 | ks
| Hadicová spojka 60,3, dle výkresu 4-K-310111 | 2 | ks
| Fekální hadice APOLLO SE, 60/69,8mm | 0.5 | m
| Spona SUPRA W4, rozsah upínání 68-73mm, šíře pásky 25mm | 4 | ks
| Přírubový spoj DN80, krátký, nerez | 4 | sd
| Přírubový spoj DN80, dlouhý, nerez | 2 | sd
| Přírubový spoj DN50, krátký, nerez | 3 | sd
| Kotevní materiál, nerez | 10 | kg
| Těsnící kruh DN80 (85/190), tl 3mm, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Návarek s vnějším závitem G6/4“, nerez | 2 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G6/4“, nerez | 2 | ks
| Geka spojka s vnitřním závitem G6/4“, mosaz | 2 | ks
| Napojení výsypky odvodněného kalu na stávající dopravník |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Guma tloušťka 2mm, rozměr: výška 500, délka 2500 | 2 | ks
| Objímka o vnitřních rozměrech 320x500, tl. 3mm, se 4mi šrouby na stažení, nerez 1.4301, m= 5kg | 1 | ks
| Objímka o vnitřních rozměrech 300x475, tl. 3mm, se 4mi šrouby na stažení, nerez 1.4301, m = 5kg | 1 | ks
| Prodloužení výsypky z odstředivky vnitřní rozměr 318x495, výška 150mm, včetně 12ks otvor fí6mm, nerez 1.4301 | 1 | sd
| šroub M6x25,nerez A2, DIN933 | 12 | ks
| matice M6, nerez A4, DIN934 | 12 | ks
| Odpadní potrubí fugátu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN200 (204x2), nerez 1.4301 | 6 | m
| Trubka DN125 (129x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4301 | 0.1 | m
| Koleno 90° DN125 (129x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 2 | ks
| Koleno 90° DN200 (204x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Redukce excentrická DN125/200 (129/204x2), nerez 1.4301 | 1 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN125 PN2,5/10, pro trubku 129, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN200 PN2,5/10, pro trubku 204, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Přírubový spoj DN125, krátký, nerez | 1 | sd
| Přírubový spoj DN200, krátký, nerez | 1 | sd
| Redukce centrická DN50/100 (60,3/104x2), nerez 1.4301 | 1 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G1/2“, nerez | 1 | ks
| Hadicový násadec se šestihranem, 19mm, vnější závit G 1/2", mosaz | 1 | ks
| Zahradní hadice 1123, 19/26mm | 1 | m
| Hadicová spona TORRO W4, rozsah upínání 20-32mm, šíře pásky 9mm | 2 | ks
| Odpadní potrubí z odstředivky |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Zahradní hadice 1123, 32/40mm | 1 | m
| Hadicová spona TORRO W4, rozsah upínání 32-50mm, šíře pásky 9mm | 2 | ks
| Odpadní potrubí z dopravníku |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 2 | ks
| Fekální hadice APOLLO SE, 80/91,4mm | 1 | m
| Spona SUPRA W4, rozsah upínání 91-97mm, šíře pásky 25mm | 4 | ks
| Odvětrání deareátoru |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN200 (204x2), nerez 1.4301 | 4 | m
| Koleno 90° DN200 (204x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Příruba přivařovací MTL DN200 pro trubku 204, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Přírubový spoj DN200, krátký, nerez | 1 | sd
| Přívod provozní vody (napojeno na stávající potrubí) |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN50 (60,3x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4301 | 1 | m
| Redukce centrická DN50/25 (60,3/33,7x2), nerez 1.4301 | 2 | ks
| Koleno 90° DN50 (60,3x2), R=1,5D, nerez 1.4031 | 1 | ks
| Koleno 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 2 | ks
| Návarek s vnějším závitem G1“, nerez | 5 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G1“, nerez | 2 | ks
| Vsuvka se šestihranem G1“, nerez | 6 | ks
| Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G1“, nerez | 3 | ks
| Filtr s vnitřními závity G1“ | 2 | ks
| Zpětná klapka s vnitřními závity G1“, | 2 | ks
| Hadicový násadec s převlečnou maticí, 25mm, vnitřní závit G 1" | 1 | ks
| Návarek s vnějším závitem G2“, nerez | 1 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G2“, nerez | 1 | ks
| STORZ-AGRO bajonetová pevná spojka typ C52, vnější závit G 2", hliník | 1 | ks
| Kotvení materiál, nerez | 10 | kg
| Přívod pitné vody do flokulační stanice |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| T-kus D32 PPR | 1 | ks
| Trubka D32x2,9, mat. PPR | 4 | m
| Koleno 90° D32, mat. PPR | 4 | ks
| Přechodka s vnějším závitem D32x1“, PPR | 1 | ks
| Kulový kohout plastový D32, PPR | 1 | ks
| Kotevní materiál, nerez | 5 | kg
| Potrubí emulzního flokulantu sání |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| koncovka k IBC (vnitřní závit) Matice s vnitřním závitem 60 x 6 mm na napojení k IBC Vnitřní závit 1“ https://www.konekt-hadice.cz/spojovaci-materialy/koncovka-k-ibc--vnitrni-zavit/ | 1 | ks
| Hadicový násadec se šestihranem, 32mm, vnější závit G 1", mosaz | 2 | ks
| Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G1“, nerez | 1 | ks
| Zahradní hadice TUBITECH CRYSTAL, 32/40mm | 1 | m
| Hadicová spona TORRO W4, rozsah upínání 32-50mm, šíře pásky 9mm | 2 | ks
| Potrubí emulzního flokulantu výtlak |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G1/2“, nerez | 1 | ks
| Přechodka s vnějším závitem D20x1/2“, PPR | 1 | ks
| Trubka D20x2,2, mat. PPR | 10 | m
| Koleno 90° D20, mat. PPR | 5 | ks
| Kotevní materiál, nerez | 10 | kg
| Sání flokulantu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka D40, mat. PVC-U | 1 | m
| T-kus D40/40, mat. PVC-U | 1 | ks
| Koleno 90° D40, mat. PVC-U | 1 | ks
| Ventil D40 PVC-U | 1 | ks
| Redukce D40/63, mat. PVC-U | 1 | ks
| Lemový nákružek D63, mat. PVC-U | 1 | ks
| Příruba volná D63 PN10, mat. PVC-U | 1 | ks
| Přírubový spoj DN50, krátký, nerez | 1 | sd
| Výtlak flokulantu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba přivařovací MTL DN40 PN2,5/16 pro trubku 48,3, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Trubka DN40 (48,3x2), nerez 1.4301 | 0.5 | m
| Návarek s vnitřním závitem G1/2“, nerez | 1 | ks
| Redukce centrická DN40/25 (48,3/33,7x2), nerez 1.4301 | 1 | ks
| Návarek s vněšjím závitem G1“, nerez | 3 | ks
| Šroubení s vnitřním/vnějším závitem G1“, nerez | 3 | ks
| Kulový kohout s vnitřními závity G1“, nerez | 4 | ks
| Přechodka s vnějším závitem D32x1“, PPR | 7 | ks
| Trubka D32x2,9, mat. PPR | 15 | m
| Koleno 90° D32, mat. PPR | 9 | ks
| Koleno 45° D32, mat. PPR | 1 | ks
| T-kus D32/32, mat. PPR | 3 | ks
| Zpětná klapka s vnitřními závity G1“ | 2 | ks
| Vsuvka s šestihranem s vnějšími závity G1“, nerez | 2 | ks
| Přechodka s vnitřním závitem D32/1“, PPR | 3 | ks
| Zátka s vnitřními závity G1“, nerez | 3 | ks
| Koleno 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4301 | 1 | ks
| Příruba ČSN DN25 PN25, se závitem 1“, nerez 1.4301 | 2 | ks
| Přírubový spoj DN40, krátký, nerez | 1 | sd
| Přírubový spoj DN25, krátký, nerez | 2 | sd
| Kotevní materiál, nerez | 10 | kg

## PS 11 Elektro část
Položkový rozpočet ELEKTRO
Stavba : |  |  | ČOV KOLÍN |  | Rozpočet:
Objekt : |  |  | REKONSTRUKCE LINKY ODVODNĚNÍ KALU
P.č. | Číslo položky | Typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  | MATERIÁL - Rozšíření rozvaděče ŘS - DT3
|  | Komunikační Modul | Komunikační Modul - ILX56-PBM PROFIBUS DPV1 Master/Multi-Slave | ks | 1 |  | 0
|  | Konektor | Konektor - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 2708232, D-Sub; PIN: 9; úhlové 55°; šroubová svorka; na kabel; Mat.těl: ABS | ks | 2 |  | 0
|  |  | Ostatní instalační materiál neuvedený výše, ale který je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací. | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  | MATERIÁL - Rozšíření rozvaděče ŘS - DT3 |  |  |  | 0
Díl: |  |  | MATERIÁL - Kabely
|  | Komunikační kabel Profibus | Komunikační kabel Profibus - LAPP KABEL 2170220, Vícepárový Kabel, ProfiBus, Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 150; 1x2x0,64; PVC; fialová;vnější pr. 8 mm | m | 40 |  | 0
|  |  | Ostatní instalační materiál neuvedený výše, ale který je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací. | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  | MATERIÁL - Kabely |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Elektroinstalační materiál
|  | Materiál kabelových tras | Instalační plastová chránička - PVC chránička 1525_KA | kpl | 40 |  | 0
|  |  | Ostatní instalační materiál neuvedený výše, ale který je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací. | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Služby
|  |  | Koordinace a engeneering | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Úprava aplikačního Softwaru | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Úprava Softwaru operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres, zobrazované veličiny, žádané hodnoty, apod.) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Montážní práce spojené s doplněním rozváděče DT3 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Montážní práce spojené s pokládkou kabelů, instalací kabelových tras, ukončení a zapojení vodičů | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za |  | Služby |  |  |  | 0
| CELKEM ELEKTRO: | [5 empty] | 0