Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	3

3.	Technická zpráva	4

4.	Hydrotechnické výpočty	6

5.	Návrh materiálů	8

6.	Návrh dopravně-inženýrských opatření /DIO/	8

7.	Majetkoprávní elaborát	8

8.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce	8

9.	Podmínky provádění, požadavky na provoz a výstavbu	9

10.	Druhy odpadů při výstavbě přípojky a jejich likvidace	10

11.	Úprava terénu	11

12.	Uvedení přípojky do trvalého užívání a provoz přípojky	11

# Identifikační údaje

Název akce:		"Stavební úpravy a přístavba objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při 2 ZŠ Kmochova, Kolín II"

Místo:		Kolín II, Kmochova ulice č. 124 parc. číslo: 269/2 kat. úz. Kolín

Investor:	Město Kolín

Karlovo nám. 78, 280 12, Kolín
IČ: 002354440,

Zastoupen:	Mgr. Michal Kašpar – starosta města

Výkonová fáze:	DPS

Část:	D.2.1 – Vodovodní přípojka

Generální projektant:	MEPRO s.r.o.
	Nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00
	IČ: 48025721

Projektant části:	Ing. Martin Edlman 
	LAMBDA Studio s.r.o
	Oldřichova 106/49, 128 00 Praha 2
	IČ: 08182990

Datum zpracování:	02/2025

# Úvod

Seznam výchozích podkladů dokumentace

- Stavební půdorysy a situace

- Kolínské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Kolínska

- Předběžné jednání s Energií AG Kolín a.s.

Popis stávajícího stavu a koncepce návrhu

Předložená dokumentace pro provedení stavby řeší odstranění stávající vodovodní přípojky a osazení nové na stejném místě. Stávající ocelová vodovodní přípojka momentálně nevyhovuje svou dimenzí pro rekonstrukci a přístavbu objektu základní školy. Stávající vodovodní přípojka napojena na nově rekonstruovaný vodovodní řad PVC 400 v ulici Kmochova. Přípojka bude demontována a zaslepena na odbočce z řadu. Nová vodovodní přípojka bude napojena kolmo na řad. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky o stejné dimenzi jako přípojka tj. 2“ (DN50).

Informace k dotčeným pozemkům

Pozemky dotčené výstavbou vodovodní přípojky:

parc. č. 3065/3; kat. území Kolín [668150] - komunikace

Vlastníci dotčených pozemků:

parc. č. 3065/3 – Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

# Technická zpráva

Popis technického řešení

Vodovodní řád PVC 400 je veden v komunikaci (ulice Kmochova) na pozemku 3065/3. Nová vodovodní přípojka bude provedena z vysoko hustotního polyetylénu HDPE SDR 11 o průměru 63 x 5,8 mm. Délka vodovodní přípojky bude 10,6 m a bude napojena kolmo na stávající řad. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky o stejné dimenzi jako přípojka tj. 2“ (DN50). Navrtávka bude provedena z boku vodovodního řadu. Přípojka bude vyspádována směrem k vodovodnímu řadu o minimálním sklonu 0,3 %.

Přípojka bude přednostně provedena z jednoho kusu potrubí, pokud toto nebude možné, bude potrubí spojováno výhradně svařováním. Přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou osazenou ve sklepě napojované budovy ZŠ (v 1.PP). Vodoměrná sestava bude umístěna cca 0,8 m nad podlahou 1.PP a min. 0,2 m od stěny.

Potrubí přípojky bude ukládáno dle výkresu situace v trase s minimálními odchylkami do rýhy o šířce 0,8 m dle běžných zásad pro tento druh potrubí, tj. na pískový podsyp tl. 150 mm s obsypem stejným materiálem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Příložné pažení rýhy bude použito v celé délce provádění výkopových prací. Zásyp rýhy se předpokládá původním materiálem, nutno zamezit dodatečnému sedání zeminy řádným zhutněním. Krytí potrubí přípojky zásypem musí být min. 0,8m. Potrubí vodovodní přípojky bude stoupat směrem k objektu ve sklonu 1,0 %. Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany (ČSN 75 5411). K vodovodní přípojce bude instalován signalizační vodič, a to v celé délce (od napojení na vodovodní řád až po objekt). Vodič bude vyveden do přípojkového poklopu a na druhém konci do objektu s přesahem 0,5 m. Vodovodní přípojku je nutno uložit v úseku od místa napojení až po vnitřní stěnu objektu do chráničky (PE, PVC), která musí být provedena jako souvislá, s minimálním vnitřním průměrem chráničky 110 mm.

Na PE přípojkách světlosti d 63 (závitové spoje) vodoměrnou sestavu ve směru toku vody tvoří:

- přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem

- průchozí uzávěr (lze použít i kulový)

- filtr

- redukce

- převlečná matice 5/4“ – pro vodoměr Qn = 6,3 m3/hod

- vodoměr Qn = 6,3 m3/hod (DN25, resp. 5/4“ stav. délky 260 mm), pro montáž vynechaná délka 265 mm, s dálkovým odečtem kompatibilním s telemetrickým systémem a zákaznickým informačním systémem provozovatele

- převlečná matice 5/4“ – pro vodoměr Qn = 6,3 m3/hod

- redukce

- průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)

- zpětný ventil nebo klapka

- přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu

- světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky.

Vodoměrná sestava ve směru toku vody tvoří:

1 - navrtávací pas

2 - zemní souprava

3 - poklop ventilový + podkladová deska pro poklop

4 - mosazná spojka

5 - průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)

6 - redukce

7 - vodoměr

8 - převlečná matice

9 - zpětná klapka

10 - potrubí tlakové přípojky (silnostěnné potrubí SDR 11)

11 - chránička

# Hydrotechnické výpočty

## CELKOVÁ BILANCE POTŘEBY VODY

Viz technická zpráva ZTI

Potřeba pitné vody			1 300 m3/rok

## VÝPOČET VNITŘNÍHO VODOVODU DLE ČSN 75 5455

### celkem

| Tabulka - Výpočet průtoku vnitřního vodovodu - pitná voda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení | název zařízení | QA (l/s) | QA2 ((l/s)2) | n (ks) | QA2.n |
| U | umyvadlo | 0,20 | 0,04 | 35 | 1,4 |
| S | sprcha | 0,20 | 0,04 | 3 | 0,12 |
| B | Bidet | 0,20 | 0,04 | 2 | 0,08 |
| D | dřez | 0,20 | 0,04 | 2 | 0,08 |
| WC | klozet | 0,15 | 0,02 | 22 | 0,50 |
| P | pisoár | 0,20 | 0,04 | 8 | 0,32 |
| AP | automatická pračka | 0,20 | 0,04 | 1 | 0,04 |
| VL | výlevka | 0,20 | 0,04 | 4 | 0,16 |

Výpočet průtoku z výtokových armatur QD =  ( ∑ (QAi2 . ni))		1,64 l.s-1

Výpočet minimální jmenovité světlosti přípojky di =  (4 . Qv . -1 . v-1)	32 mm

Stanovení průtoku pro návrh vodoměru

Průtok vodoměru byl stanoven dle ČSN 75 5455. Maximální průtok vodoměru nesmí být menší než výpočtový průtok v potrubí. Výpočtový průtok při nepřetržitém odběru vody nesmí být větší než jmenovitý průtok vodoměru.

- Qmax= 1,64 l/s = 5,9 m3/h

Vyhoví vodoměr Qn = 6,3 m3/h – DN 25

# Návrh materiálů

Vodovodní přípojka pro ZŠ bude provedena z vysoko hustotního polyetylénu PE100RC, SDR11 – 63 x 5,8 mm a budou doplněny signalizačním vodičem.

Přípojky budou na veřejný vodovodní řad navrtány pomocí plastové navrtávky, bezprostředně za nímž bude osazeno uzavírací šoupátko se zemní soupravou. Zemní souprava bude na povrchu kryta litinovým poklopem. Přípojková sestava musí tvořit kompaktní celek s minimálním množstvím závitových spojů a od jednoho výrobce.

# Návrh dopravně-inženýrských opatření /DIO/

Práce budou prováděny v příjezdové komunikaci 3065/3, na které musí být zajištěn průjezd. Při provádění nutno dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před započetím vlastních stavebních prací musí investor (vlastník připojované nemovitosti) zajistit přesné vytyčení veškerých podzemních vedení v zájmovém území stavby a s jejich polohou seznámit i případného dodavatele stavebních prací. Současně platí podmínka o respektování požadavků všech správců těchto zařízení! Je nutné dodržet umístění navržené přípojky. Ze skutečné polohy stávajících inženýrských sítí může vyplynout nutnost změn trasy přípojky, změny by však neměly být zásadní.

# Majetkoprávní elaborát

Vlastník vodovodní přípojky bude dle standardů osoba, které přípojku uhradila, přípojku pořizuje na své náklady budoucí odběratel, tj. Město Kolín.

# Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude probíhat zejména prostřednictvím vytvářením podmínek, dodržováním a kontrolou dodržování příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací.

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

# Podmínky provádění, požadavky na provoz a výstavbu

Max. pozornost je nutno věnovat souběhu a křížení s ostatními sítěmi, kde se musí zajistit pečlivě vytyčení před zahájením vlastních prací včetně zabezpečení sítí proti poškození (vytyčení apod.) při kladení potrubí. Ruční výkopové práce budou prováděny minimálně při realizaci vodovodní přípojky a v bezprostředním souběhu s ostatnímu sítěmi, křížením sítí a v blízkosti objektů, beton. Zídek, šachet, sklepů apod. Naprosto nezbytné je dodržování technologie ukládání potrubí přípojky.

Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel.

Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.

Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí.

Při práci pod vedením NN, VN, VVN a v jejich ochranných pásmech dbát na bezpečnost práce a respektovat podmínky správce zařízení pro práci pod vedením.

V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní opatření stanovená příslušnými předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení.

Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací dané ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí.

Minimalizace poklesů a poruch komunikace.

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a funkční po celou dobu trvání prací.

V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné.

Místa křížení přípojek s podzemními vedeními budou při realizaci před zásypem přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku.

Na plochách krajských a místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina.

V blízkosti kořenového systému stromů je počítat s ručními výkopy.

Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci, případně použije ruční práce a přizpůsobí technologický postup, resp. Použije takovou technologii provádění, aby nedošlo k poškození a statickému narušení přilehlých nemovitostí.

Při provádění statického zajištění nemovitostí bude součástí prací zhotovitele projednání vlastní realizace s vlastníky nemovitostí.

# Druhy odpadů při výstavbě přípojky a jejich likvidace

V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi, komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky apod.

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném změní zejména pak §12 a 16. V rámci zařízení staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Konkrétní druhy odpadů musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií dle Katalogu odpadů vydaném ve Vyhlášce č. 93/2016 Sb. Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, v případě, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití.

Pozn. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. Se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavebních prací, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byt vytěžen a že jeho použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

Množství a přesné druhy odpadů vzniklé při výstavbě, není možné v současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny v nabídce zhotovitele stavby.

# Úprava terénu

Po dokončení výstavby budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Záruku za kvalitní provedení těchto úprav nese zhotovitel prací, včetně povinnosti oprav v záruční době.

# Uvedení přípojky do trvalého užívání a provoz přípojky

Bude provedeno po propláchnutí tlakovou vodou, tlakové zkoušce a vydání osvědčení o provozuschopnosti, včetně kontroly o mechanickém odpojení původního vodního zdroje vlastníka nemovitosti, neboť je zcela nepřípustné možné ovlivňování obou systémů.

Před zahájením vlastního provozu je nutno předem zajistit u provozovatele vodovodu vyplnění přihlášek k odběru.

Vlastní provoz a užívání vodovodní přípojky je řízeno pokyny pracovníků provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. Tato nařízení jsou vždy směrována k řádnému užívání a bezporuchového provozu vodovodu v souladu se schváleným provozním řádem vodovodu v obci a dále zákonem č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kde jsou detailně uvedena práva a povinnosti jak dodavatelů pitné vody, tak i odběratelů.