Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………..

Soupis a specifikace protipožárních zařízení po jednotlivých domech:

- Místo plnění

- A. Dvořáka 1032

- A. Dvořáka 1033

- A. Dvořáka 1034

- A. Dvořáka 1035

- Hrnčířská 1027

- Hrnčířská 1028

- Hrnčířská 1029

- Hrnčířská 1030

- Hrnčířská 1031

- Hrnčířská 1036

- Hrnčířská 1037

- V Kasárnách 160

- V Kasárnách 1011

- V Kasárnách 1012

- V Kasárnách 1013

- V Kasárnách 1014

- V Kasárnách 1015

- V Kasárnách 1021

- V Kasárnách 1023

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - A. Dvořáka 1032 C - A, B |  |  |  |  |
| datum kontroly | 23.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x + 8x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | ANO |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 11.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - A. Dvořáka 1033 D - A, B |  |  |  |  |
| datum kontroly | 23.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x + 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 8x + 8x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | ANO |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | v budově B neoznačen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 10.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Antonína Dvořáka 1034 - A, B, C, D, E |  |  |  |  |
| datum kontroly | 5.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5 - 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | servomotor v budově A,B,D,E |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  | budova A, E |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | budova A, B, D, E, 1 NP |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO | ANO | budova C - v 4 NP a 1 NP - závada |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI 30 D3, v budově E chybí kliky u PD |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | EPS |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | budova: A - 5NP, B - 4 NP, D - 4 NP, E - 5 NP |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | budova A - 5x, B - 6x, D - 4x, E - 5x |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann budova A - 5x, B - 4x, C - 4x, D - 3x, E - 5x |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., budova A - 7x, B - 7x - + 1x chybí u kójí, C - 4x, D - 7x, E - 9x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN , Vodafone internet, |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | v budově: A, B, E |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačený a nepřístupný HUV |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019, v budově D - 1x 4/2017 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 17.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - A. Dvořáka 1035 - A, B, C, D |  |  |  |  |
| datum kontroly | 1.8.2020 + 3.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | A, D - 5 NP, B,C - 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  | budova A, D |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | ulice A. Dvořáka |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | NE |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3, bez štítků o kontrole |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann v budově: A - 4x, B - 4x, C - 4x, D - 4x |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO |  | A - 7x, B - 7x, C - 7x, D - 8x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | NE |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | nečitelné, neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | NE | ANO |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | ANO |  |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | NE |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE |  | poslední kontrola 24.6.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1027 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 6.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 13.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1028 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 6.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3, |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 13.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1029 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 6.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE | ANO | označena kotelna v 1 NP - neplatí |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 14.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1030 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 6.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 22x |  | EI 30 DP3, |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x |  | výrobce: Albeco s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 16.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1031 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 6.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | 4 NP |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 23x |  | EI 30 DP3, |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 2x |  | 4 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 7x | ANO | výrobce: Albeco s.r.o., 1 x nezajištěn proti pádu, 2x chybí, 1 x chybí štítek |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz, CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | ANO |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | uzamčen HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 4/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 15.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1036 - A, B, C, D |  |  |  |  |
| datum kontroly | 20.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5NP v B,C 3NP v A,D |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO | ANO | zarostlý, není vidět |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  | společné v B |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI 30 D3, PD do bytů a sklepů, budova D - chybí kliky u PD, v 1 NP chybí celé dveře |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann, A - 3x, B- 4x, C - 4x, D - 3x |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. budova: A - 6x, B - 7x, C - 5x, D - 3x |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  | neaktuální |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | budova A |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačen a nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | zarostlý, není vidět |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný, HEV - není viditelný - zarostlý |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 20.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - Hrnčířská 1037 - A, B, C, D, E |  |  |  |  |
| datum kontroly | 5.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | A - 5NP, B - 4NP, C - 3NP, D - 4NP, E - 4NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení, servomotor |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO | ANO | budovy B, C, D - nenalezen HUV |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO | ANO | budova: C a D - uzamčen únik. Východ |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | NE |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | v posledním NP |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO | ANO | výrobce: Albeco spol. s.r.o., budova B - PHP nezajištěn, E - 1x chybí, 1x neukotven |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | CETIN |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | budova A - 3 NP,2 NP, 1 NP B - 3 NP chybí směr úniku, |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | ANO | ANO | budove E |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | budova B, C, D - nenalezeneo |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | označit HEV |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV uzamčen |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO |  | poslední kontrola 22.5.2019 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 160 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 1.PP - 5.NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | NE |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | NE |  |  |
| 3. | plynová kotelna | NE |  |  |
| 4. | HUP | NE |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | NE |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO 1x |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  | 1 PP |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | NE |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | NE |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Nezjištěn |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | 0 |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | 9 |  | Firma: Albeco spol.s.r.o., Kovoslužba,Tepostop |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | 0 |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | 0 |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | 0 |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO | 1x chybí označení únik. Východu |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO |  |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO |  |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO |  |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | ANO | ANO | 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | ANO |  | 27.6.2019 |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1011 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  | uzamčena |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  | společný pro V Kasárnách 1012 a 1011 |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  | 1 NP |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  | 1 PP |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 30x | ANO | 4x nefunkční PD, nezjištěna požární odolnost ani kontrola |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann spo. S.r.o. |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 4x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | nezjištěno |  |  |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  |  |
| 44. | jiné zařízení | ANO 1x |  | havarijní tlačítko kotelny |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO | ANO | vybledlé značení |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | nepřístupný |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1012 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | v 1011 |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | nouz.o. |  |  |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | NE |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO 50x | ANO | EI30D3, 5x nefunkční PD |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 4x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 4x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE |  |  |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | ANO |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | chybí směr úniku |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO | neoznačen |
| 54. | označení HUV | NE |  | společný V Kasárnách 1011 |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | ANO |  |  |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1013 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 NP - levá část |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | nefunkční PD 1 NP - 4 NP |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 8x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 11x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 1x chybí ve 2 NP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | ANO |  | 1x havarijní tlačítko kotelny |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO | ANO | chybí značení 1 NP - 2 NP |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 6/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1014 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 4 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | ventilátor, nouzové osvětlení |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | NE |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | ANO |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 5x |  | Výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 3x |  | výrobce: Aleco spol. s.r.o. |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO | neoznačený hlavní únikový východ |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV nepřístupný |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1015 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 30.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 3 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  | 1 PP |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | NE |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | ANO |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | NE |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | nezjištěno |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | NE |  |  |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 7x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 6x |  | výrobce: Albeco spol. s.r.o., 2x chybí v 1 NP a 1 PP |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO | ANO | 1x neoznačeno, 1x uzamčen hlavní východ |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO | ANO | uzamčen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1021 |  |  |  |  |
| datum kontroly | 15.7.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5 NP + 1 PP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  |  |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a ventilátor větrání |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  | 1 PP |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO | ANO | bez štítku, v 1 NP a 1 PP dveře zničeny, ostatní patra chybí |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | NE |  |  |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO |  | 1 PP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé |  |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 |  |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 6x | ANO | výrobce: Pavliš a Hartmann, 1x hydrant neoznačen |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 6x | ANO | výrobce: Albeco spol.s.r.o., 1x PHP neoznačen, 1x chybí |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | nezjištěno |  |  |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | NE |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | ANO |  |  |
| 54. | označení HUV | ANO |  |  |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | 1 PP nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

| Audit požární ochrany dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt - V Kasárnách 1023 - A, B |  |  |  |  |
| datum kontroly | 17.8.2020 |  |  |  |
| kontrolu provedl | Němeček Jaroslav - OZO PO Š12/97 |  |  |  |
| počet podlaží | 5 NP |  |  |  |
| Posouzení dle | dle PBŘ/ dle ČSN 73 0802 |  |  |  |
| Pořadí | Přítomnost v objektu | ANO/NE/ počet | zjevná závada | poznámka |
| Plyn |  |  |  |  |
| 1. | rozvod plynu | ANO |  |  |
| 2. | plynové spotřebiče | ANO |  |  |
| 3. | plynová kotelna | ANO |  | v 1023 B |
| 4. | HUP | ANO |  |  |
| Elektřina |  |  |  |  |
| 5. | hromosvod | ANO |  |  |
| 6. | náhradní zdroj, UPS | ANO |  | autonomní zdroj pro nouzové osvětlení a pro ZOTK |
| 7. | Hlavní vypínač elektrické energie | ANO |  |  |
| Voda |  |  |  |  |
| 8. | HUV | ANO |  |  |
| Výtahy |  |  |  |  |
| 9. | evakuační výtah | NE |  |  |
| 10. | výtah nesloužící k evakuaci | ANO |  |  |
| Únikové cesty a východy |  |  |  |  |
| 11. | únikový východ hlavní | ANO |  |  |
| 12. | únikový východ vedlejší | NE |  |  |
| 13. | rozdělení do požárních úseků | ANO |  |  |
| 14. | nechráněná úniková cesta | ANO |  |  |
| 15. | chráněná úniková cesta A | ANO |  |  |
| 16. | chráněná úniková cesta B | NE |  |  |
| 17. | odvětrání schodiště nucené | ANO |  |  |
| 18. | odvětrání schodiště přirozené | ANO |  |  |
| Požárně bezpečnostní zařízení |  |  |  |  |
| 19. | nouzové osvětlení | ANO |  |  |
| 20. | požární klapky | nezjištěno |  |  |
| 21. | požární prostupy | ANO |  |  |
| 22. | požární dveře kouřotěsné | NE |  |  |
| 23. | požární dveře se samozavírači | ANO |  |  |
| 24. | požární dveře s odolností 15 | NE |  |  |
| 25. | požární dveře s odolností 30 | ANO |  | EI 30 D3 |
| 26. | požární dveře s odolností 45 | NE |  |  |
| 27. | EPS/detekce plynů | NE |  |  |
| 28. | tlačítkové hlásiče požáru | NE |  |  |
| 29. | samočinné hlásiče požáru | ANO |  | 5 NP |
| 30. | tlačítka pro spuštění odvětrávání kouře | ANO 3x |  | 5 NP, 3 NP, 1 NP |
| 31. | požární siréna | NE |  |  |
| 32. | hydranty - hadice D25 zploštělé | NE |  |  |
| 33. | hydranty - hadice C52 | NE |  |  |
| 34. | hydranty - stálotvaré hadice | ANO 5x + 5x |  | výrobce: Pavliš a Hartmann |
| 35. | suchovody | NE |  |  |
| Věcné prostředky PO |  |  |  |  |
| 36. | hasicí přístroje PR2 | NE |  |  |
| 37. | hasicí přístroje PR6 | ANO 5x + 5x | ANO | výrobce: Albeco spol.r.o., 1x nezajištěn proti pádu |
| 38. | hasicí přístroje CO2 S2 | NE |  |  |
| 39. | hasicí přístroje CO2 S5 | NE | ANO | chybí S5 v plynové kotelně |
| 40. | hasicí přístroje vodní | NE |  |  |
| Ostatní |  |  |  |  |
| 41. | nástupní plochy | NE |  |  |
| 42. | jiné zařízení (UPC) | ANO |  | UPC |
| 43. | zařízení mobilních operátorů a internetových služeb | ANO |  | JON.cz |
| 44. | jiné zařízení | NE |  |  |
| Dokumentace PO |  |  |  |  |
| 45. | začlenění do kategorie ZPN | NE |  |  |
| 46. | požární poplachové směrnice | ANO |  |  |
| 47. | požární řád | NE |  |  |
|  | Kontrola objektu | ANO/NE/ netýká se | závada ANO/NE | poznámka |
| 48. | značení únikových východů | ANO |  |  |
| 49. | značení únikových cest | ANO |  |  |
| 50. | volné únikové cesty | ANO |  |  |
| 51. | hořlavé předměty ve společných prostorech | NE |  |  |
| 52. | hořlavé předměty ve sklepě | NE |  |  |
| 53. | označení HUP | NE | ANO | neoznačen |
| 54. | označení HUV | NE | ANO | neoznačen |
| 55. | označení Hl. vyp. elektrické energie | NE | ANO | neoznačen |
| 56. | přístup k hlavním uzávěrům | NE | ANO | nepřístupný HUV |
| 57. | vedení elektroinstalace | v pořádku |  |  |
| 58. | kontrola PHP | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 59. | kontrola hydrantů | NE | ANO | poslední kontrola 5/2019 |
| 60. | kontrola suchovodů | netýká se |  |  |
| 61. | kontrola prostupů | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 62. | kontrola požárních klapek | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 63. | kontrola nouzového osvětlení | NE | ANO | poslední kontrola 13.6.2018 |
| 64. | kontrola EPS | netýká se |  |  |
| 65. | kontrola požárních dveří | nezjištěno |  | 1x ročně - viz revizní zprávy |
| 66. | pravidelné kontroly z hlediska PO | nezjištěno |  | 1x ročně - viz Zpráva o preventivní kontrole PO |

V Kolíně dne … 					V … dne …

……………………………………….		……………………………………….

město Kolín

zast.: Bc. Romanem Šulcem 				…	
místostarostou  města

objednatel						zhotovitel