D.1.4	Technika prostředí staveb

- Technická zpráva

## zdravotně technické instalace

Vodovod

- Nové rozvody budou napojeny jednak na stávající rozvodné potrubí studené vody v 1.NP v prostoru úklidové komory.

- Rozvody vody budou uloženy ve stěnách, ve vykopané rýze v  podlaze.

- Provedeny budou z trubek rPE trubek spojovaných polyfuzním svařováním. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací – návleky - z polyuretanové pěny. Pro studenou vodu je navržena tloušťka izolace 6 mm, pro teplou vodu a cirkulační potrubí 18 mm.

- Příprava TUV bude zajištěna v tlakovém elektrickém zásobníku o objemu 80 l, který bude umístěn na stěně v úklidové místnosti

- Na přívodu studené vody do ohřívačů TUV budou umístěny pojistné soupravy

Splašková kanalizace

- Splašková kanalizace bude napojená na stávající potrubí v úklidové komoře.

- Potrubí bude vedené ve vykopané rýze v podlaze, v místě napojení bude proveden výsek stávajícího potrubí z litiny a osazení odbočky.

- Po montáži potrubí v rýze bude proveden obsyp potrubí jemnozrnným materiálem a následně zásyp rýhy

- Potrubí bude ze systému KG pro ležaté rozvody, systému HT pro stoupací a rozvodné potrubí. Přípojné potrubí bude PVC.

## vytápěni

- Popis navrženého systému:
Stávající systém vytápění je teplovodní, dvoutrubkový, uzavřený, tlakový s nuceným oběhem otopné vody.

- Potrubní rozvody:
Nový potrubní rozvod UT pro napojení otopného tělesa bude proveden z měděných trubek od místa napojení na stávající ocelový rozvod. Nové připojovací potrubí bude vedené v podlaze ve vrstvě kročejové izolace

- Otopná plocha:
Pro vytápění místnosti šatny bude osazeno podokenní deskové ocelové těleso s termoregulačním ventilem a odvzdušňovacím ventilem.

- Teplota v jednotlivých místnostech:

tělocvična                                 22°C

šatna                                     22°C

záchod                                    18°C

## zařízení silnoproudé elektrotechniky

## Základní elektrická data

Napěťové soustavy

3+PEN  50Hz, 230/400V – TN – C - hlavní přívod.

3+NPE  50Hz, 230/400V – TN – C - S – vnitřní elektroinstalace

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Provede se ochrana ve smyslu ČSN 332000-4-41, ve vybraných prostorech zvýšená proudovými chrániči, doplněná hlavním a doplňujícím ochranným pospojováním a ochranným uzemněním. V sociálních zázemích dle ČSN 33 2000-7-71. Živé části budou chráněny izolací, polohou a zábranou. Neživé části budou chráněny samočinným odpojením od zdroje, proudovými chrániči a pospojováním.

## Prostory jsou začleněny následovně

Technické řešení

Napojení na distribuční síť je stávající, a je ukončené ve stávající oceloplechové rozvodnici na chodbě v 1.NP. Zde bude osazeno jištění nového okruhu pro tělocvičnu a napojení připojovacího kabelu CYKY 5B x 10. Kabel bude veden do rozvodnice PDR na stěně v šatně, kde budou rozjištěny jednotlivé okruhy.

### Veškeré nové silnoproudé rozvody budou uloženy v technologickém prostoru obvodových stěn, v příčkách nebo v podlahách. Všechny silnoproudé rozvody budou provedeny celo-plastovými kabely s měděnými jádry typu CYKY a bude použit běžný elektroinstalační materiál vhodný do jednotlivých prostor.

### Zásuvky budou umístěny převážně ve výšce 30 cm nad čistou podlahou, respektive v podlahových boxech dle umístění školních lavic.

Svítidla v tělocvičně budou řešena LED panely pro osazení do SDK podhledu s vrchní světlovodivou akrylátovou deskou V šatně a sociálním zařízení budou osazená přisazená kruhová svítidla s mikroprismatickým krytem pr. 380 mm se světelným zdrojem LED 1 x 27 W, 2600 lm, Ra 80.

Ovládání osvětlení ve všech prostorách bude umístěno u vstupů do jednotlivých místností pomocí spínačů.

## Pospojování

HLAVNÍ - OCHRANNÉ - POSPOJOVÁNÍ :

V objektu musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části:

Ochranný vodič

uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

rozvod potrubí v budově - voda, kanalizace, atd.

kovové konstrukční části - topení atd.

viditelné kovové nosné konstrukce atd.

Vodivé části přicházející do budovy z venku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Hlavní ochranné pospojování (HOP) bude osazeno vedle hlavní rozvodnice HDR (resp. pod ním) a bude napojeno na uzemňovací soustavu objektu, která bude provedena zemnícím páskem FeZn 30/4mm a z něho bude dále rozvedeno doplňující ochranné pospojování (DOP) vodičem CY4 zž.

DOPLŇUJÍCÍ - OCHRANNÉ - POSPOJOVÁNÍ :

V koupelně a v kuchyňce bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodičem CYA4 zž a bude svedeno do svorkovnice DOP umístěné v krabici pod omítkou v jednotlivých prostorách.

## Hromosvod

Stávající.

## Závěr elektroinstalace

Navržená základní koncepce respektuje ČSN a ostatní bezpečnostní předpisy. Provedení zařízení i montážní práce musí zaručovat, aby elektrické zařízení neskýtalo nebezpečí ohrožení zdraví nebo majetku, jak při normálních provozních režimech, tak při poruchových stavech, běžné údržbě a revizích. Elektrické zařízení je oprávněna instalovat osoba (firma) s potřebnou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky č.50 ČÚBP. Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést veškeré zkoušky a revize a vypracovat revizní zprávu.

- v Kolíně dne 20.6.2017

- vypracoval: ing. Martin Škorpík