## TABULKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ
E.6.2.02 |  | TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN
Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výskyt vody | AE – Výskyt těles | AF – Výskyt koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibrace | AK – Výskyt rostlinstva | AL – Výskyt živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Vítr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skaldovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy
SO 01 parkán
SO 01 | venkovní prostor | AA7 | AB7 | AC1 | AD3 | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN2 | AP1 | AQ2 | AR2 | AS2 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
SO 02 suterén muzeum
1.PP
101 | Hlavní vstup | AA4 | AB4 | AC1 | AD1 | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
102 | Chodba | AA4 | AB4 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
103 | WC invalidi | AA4 | AB4 | AC1 | AD* | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
104 | WC ženy | AA4 | AB4 | AC1 | AD* | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
105 | WC muži | AA4 | AB4 | AC1 | AD* | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
106 | Vedlejší vstup | AA4 | AB4 | AC1 | AD1 | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
107 | Sklad | AA4 | AB4 | AC1 | AD1 | AE1 | AF2 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1
| Poznámky: | * AD-výskyt vody - umývací prostory dle ČSN 332130 ED.2 ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu

## netisk TAB STANOVENI PROSTORU
SOUPIS ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ: | Areál kostela Kolín - Parkán, Muzeum
Číslo místnosti | Účel | Stanovení prostoru
1.NP
SO 01 Parkán
SO 01 | venkovní prostor | Prostory zvlášť nebezpečné
SO 02 Suterén muzea
101 | Hlavní vstup | Prostory nebezpečné
102 | Chodba
103 | WC invalidi | umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2, ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu, ostatní prostory nebezpečné
104 | WC ženy
105 | WC muži
106 | Vedlejší vstup | Prostory nebezpečné
107 | Sklad